ПРОЕКТ

Схемы теплоснабжения городского округа Кинель на период до 2028 года

Кинель 2013

Введение

Развитие систем теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного  оборудования. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения существующих объектов теплопотребления и плана перспективного развития г. Кинель.

При разработке схемы теплоснабжения были использованы следующие материалы:

- карта современного использования территории городского округа Кинель Самарской области, Источник карты – www.Kinelgorod.ru;

-эксплуатационная документация;

-документация по хозяйственной и финансовой деятельности;

-утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии;

-утвержденные нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Схема теплоснабжения разработана МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства»

Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «АККП и Б»

Наименование организации		Муниципальное унитарное предприятие «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства»

ИНН организации	6350000400

КПП организации	635001001

Муниципальное образование,

на территории  которого размещена

система теплоснабжения	городской округ Кинель

Адрес организации:

юридический адрес:	446442, Самарская область,

г. Кинель, п.г.т Алексеевка, ул. Куйбышева 25

почтовый адрес:		446442, Самарская область,

г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева 25

Руководитель					Туркин Михаил Иванович

телефон/факс					8 846 63 37 5 83/ 8 846 63 37 1 64

Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа Кинель.

(г. Кинель, п.г.т Алексеевка и Усть-Кинельский, в пределах МУП «АККП и Б»)

Муниципальное унитарное предприятие «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» оказывает услуги теплоснабжения в трех населенных пунктах городского округа Кинель: п.г.т Алексеевка, п.г.т Усть-Кинельский и г. Кинель.

Поселок городского типа Алексеевка делится на две основные зоны:

- отопление объектов Управляющей компании  ООО «Жилсервис» и объектов предприятий и организаций от котельной №1

- отопление объектов Управляющей компании ООО «Жилсервис» и объектов предприятий и организаций от котельной №2

- отопление объекта Управляющей компании  ООО «Жилсервис» от котельной №4

а так же две зоны на производственные нужды МУП «АККП и Б»:

- отопление производственных объектов котельной Водоканала

- отопление производственных объектов котельной НФС.

Поселок городского типа Усть-Кинельский имеет так же две зоны:

- отопление объектов Управляющей компании ООО «Комплекс-сервис» и объектов предприятий, организаций и учебных заведений от котельной №3.

- отопление производственного объекта НФС котельной НФС,  нужды предприятия по обеспечению поселка городского типа Усть-Кинельский питьевой водой с поверхностных источников.

г.Кинель делится на 25 зон  по количеству обслуживаемых котельных.

1-25 зоны обеспечивают отопление объектов муниципальной инфраструктуры, Управляющих компаний ООО «Рустеп» и ООО «Евгриф», объектов предприятий и организаций.

Раздел 2.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей.

Функциональная структура теплоснабжения МУП «АККП и Б»

Из-за отсутствия перспективного плана развития зон теплоснабжения, перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки не просчитываются. В настоящее время   имеется запас в производстве тепловой энергии  источники тепла - котельные №1,2,3.

В перспективе возможно увеличение радиуса действия котельных №1 и №2 п.г.т Алексеевка до 1,5км. с использованием резервных мощностей существующих котельных. Для этого необходимо провести гидравлический расчет тепловых сетей с учетом пропускной способности и нагрузки присоединяемых нагрузок. С обязательным выполнением мероприятий гидравлического расчета тепловых сетей.

А также возможно увеличение радиуса действия котельной №3 п.г.т Усть-Кинельский до 2,1км с перерасчетом гидравлических характеристик тепловых сетей и с использованием  тепловых камер для передачи теплоносителя в  более отдаленные перспективные объекты.

Перспективные балансы тепловой мощности котельных составляют:

котельная №1 п.г.т. Алексеевка  – 2,9 Гкалл

котельная №2 п.г.т. Алексеевка  – 7,56 Гкал

котельная №3 п.г.т Усть-Кинельский – 4,1 Гкал

котельная №3 г. Кинель	- 2 Гкал

котельная №9 г.Кинель	-1,3 Гкал.

Остальные котельные имеют мощности местного использования и рассчитаны на существующие нагрузки, без перспективы развития.

Раздел 3.

Перспективные балансы теплоносителя

| П | котельная | Срок ввода | Год освид. | Год продления ресурсов | Марка котлов | Кол-во | Установ-ленная мощность Гкал/час | Выработка тепла Гкал | Потреб-ление тепловой энергии Гкал | Собств .нужды | Потери тепловой энергии Гкал | Х/в подготовка м3/час | Среднегодовая загрузка | Режим регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | 1995 | 2010 | 2013 | КСВ 2,9Г | 4 | 11,6 | 11458 | 11142,4 | 315,6 |  | - | 75 | 95/70 |
| 2 | №2 п.Ал. | 1986 | 2011 | 2014 | КВГ-7,56 | 3 | 22,68 | 32288 | 30986 | 1302 |  | 10 | 50 | 95/70 |
| 3 | №3 п. У-К | 1998 | 2009 | 2012 | КВГМ-10 | 3 | 30,0 | 50604 | 48720,7 | 1883 |  | 15 | 75 | 150/70 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

В котельных №1,2,3, – система водоподготовки рассчитана на полную нагрузку котельных и в настоящее время водоподготовительная установка обеспечит химически очищенной и умягченной водой систему отопления данных котельных.

В перспективе при полной нагрузке котельных система химической водоподготовки обеспечат очищенной и умягченной водой систему отопления данных котельных.

Остальные котельные обеспечены местными системами водоподготовки. В системе водоподготовки теплоносителя используется комплексон «Оксиэтилидендифосфоновая кислота» (ОЗДФК 98%)  из расчета подпитки 1м3 воды смешивается 5 гр. комплексона, чем обеспечивается отсутствие накипи на внутренних стенках экранных труб котлов.

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников  тепловой энергии.

| № | Населенный пункт | котельные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые строящиеся котельные | Плановые реконструируемые котельные | Плановые технические перевооружения котельных | Плановый вывод из эксплуатации котельных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Г.Кинель | №22 ул. Полевая 2 |  |  | №15 и №5 |
| 2 | П.г.т. Алексеевка |  |  | №2 ул. Фрунзе 69 |  |
| 3 | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |  |
|  | Итого 2013-2017г.г. |  |  |  |  |
| 1 | Г.Кинель |  | №4 |  | №2 и №4 |
| 2 | П.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |
| 3 | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  | №3 ул. Спортивная 5в |  |
|  | Итого 2018-2023г.г. |  |  |  |  |
| 1 | Г.Кинель |  | №6 |  | №6 и №14 |
| 2 | П.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |
| 3 | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |  |
|  | Итого 2024-2028г.г. |  |  |  |  |

В связи со строительством модульной котельной по улице Полевая 2 г. Кинель будут выведены из эксплуатации котельные №15 и №5, находящихся в хозяйственном ведении МУП «АККП и Б», а также котельная Центральной районной больницы. Основанием строительства послужило то, что данные котельные выработали все нормативные сроки службы, технической невозможностью продления срока службы и экономической нецелесообразностью   эксплуатации устаревшего газового оборудования и источника тепловой энергии.

В поселке городского типа Алексеевка планируется модернизация котельной №2 по улице Фрунзе 69. Основанием является истечение нормативного срока службы источников тепловой энергии, т.е. котлы отслужили весь нормативный срок эксплуатации, и требуется замена их на более эффективные новые котлы.

Котельная №1г.Кинель:

смена котлов на новые энергоэффективные и энергосберегающие, с повышенным кпд и возможностью с диспетчерским управлением котлами. При условии перспективного развития этой зоны предусмотреть резерв мощности котельной.

В перспективе планируется объединение двух котельных №2и№4 в одну №4, а также №6 и №14 в №6 в г. Кинель с увеличением радиуса действия и мощности котельных. Это связано с выработкой нормативных сроков котлов, а также  технической невозможностью продления срока службы и экономической нецелесообразностью   эксплуатации устаревшего газового оборудования и источника тепловой энергии.

Основными мерами по выводу устаревших котельных является плановый вывод по очереди котельных. Вместо устаревших котельных будут запроектированы модульные котельные с установкой экономически целесообразных и энергоэффектиных источников тепловой энергии и современной диспетчеризацией котельных.

Котельные 8,10,13,17:

Местного значения отапливают по одному объекту при условии развития строительства в этих зонах переключить на новые тепловые источники.

Раздел №5

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Строительство новых тепловых сетей планируется проектировать согласно перспективному плану развития городского округа Кинель.

Реконструкция старых тепловых сетей осуществляется из экономической составляющей тарифной политики  и бюджетного планированию городского округа, с учетом поставки необходимого количества тепловой энергии потребителям при условии сохранения надежности теплоснабжения и энергосбережения при транспортировке тепловой энергии.

Раздел №6

Перспективные топливные балансы

Основной задачей в перспективе является сокращение количества используемого природного газа в качестве топлива за счет использования:

- энегоэффективных источников тепловой энергии – это замена котлов в котельных, объединение котельных с установкой новых котлов.

- новых технологий при устройстве тепловой изоляции труб тепловых сетей

- утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений теплопотребителей

Резервного топливного хозяйства у существующих котельных нет.

Раздел №7

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине инвестиций

| № | Населенный пункт | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство |  |  | Реконструкция |  |  | Техническое перевооружение |  |  | Строительство |  |  | Реконструкция |  |  | Техническое перевооружение |  |  |
|  |  | Бюджет | МУП | иные | Бюджет | МУП | иные | Бюджет | МУП | иные | Бюджет | МУП | иные | Бюджет | МУП | иные | Бюджет | МУП | иные |
| 1 | Г.Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П.гт. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П.г.т Усть-Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2013-2017гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П.гт. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П.г.т Усть-Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2018-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П.гт. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П.г.т Усть-Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2023-2028гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Географическое  и экономическое положение поселков городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский и г. Кинель, расположение существующих объектов теплопотребления и определение направления развития населенных пунктов  автоматически определили об организации  единой теплоснабжающей организации и границы зон действия в лице Муниципального унитарного предприятия «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства». А также немаловажную роль повлияло производственная загруженность населенных пунктов. Основными населенными пунктами по выработке тепловой энергии являются  поселки городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский, а также являются основным поставщиком питьевой воды для этих поселков, что послужило по определению теплоснабжающей организацией в этих населенных пунктах.

Раздел 9

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Основным фактором распределения тепловой энергии явилось расположение потребителей тепловой энергии, а также перспективное развитие населенных пунктов городского округа Кинель. Расположение новых котельных планируется в зависимости от развития населенных пунктов и производственных площадей, основываясь на технико-экономические обоснования строительства котельной и окупаемости в плановые сроки.

Раздел 10

Решение по бесхозяйственным тепловым сетям

По предприятию бесхозных тепловых сетей не определено. Все тепловые сети находятся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства». Со всеми потребителями тепловой энергии определены границы раздела ответственностей по тепловым сетям и отражены в договорах поставки тепловой энергии.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи  и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Муниципальное унитарное предприятие «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» оказывает услуги теплоснабжения в трех населенных пунктах городского округа Кинель: п.г.т Алексеевка, п.г.т Усть-Кинельский и г. Кинель.

Поселок городского типа Алексеевка делится на две основные зоны:

- отопление объектов Управляющей компании «Жилсервис» и объектов предприятий и организаций от котельной №1

- отопление объектов Управляющей компании «Жилсервис» и объектов предприятий и организаций от котельной №2

- отопление объекта Управляющей компании «Жилсервис»

а так же две зоны на производственные нужды МУП «АККП и Б»:

- отопление производственных объектов котельной Водоканала

- отопление производственных объектов котельной НФС.

| П | котельная | Срок ввода | Год освид. | Год продления ресурсов | Марка котлов | Кол-во | Установ-ленная мощность Гкал/час | Выработка тепла Гкал | Потреб-ление тепловой энергии Гкал | Собств .нужды | Потери тепловой энергии Гкал | Перспективная мощность Гкал | Среднегодовая загрузка | Перспективная загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | 1995 | 2010 | 2013 | КСВ 2,9Г | 4 | 11,6 | 11458 | 11142,4 | 315,6 | 1490 | 5,8 | 50 | 10 000 |
| 2 | №2 п.Ал. | 1986 | 2011 | 2014 | КВГ-7,56 | 3 | 22,68 | 32288 | 30986 | 1302 | 4359 | 7,56 | 75 | 5 000 |
| 3 | №3 п. У-К | 1998 | 2009 | 2012 | КВГМ-10 | 3 | 30,0 | 50604 | 48720,7 | 1883 | 6832 | 4,1 | 75 | 8 000 |
| 4 | №4 п. Ал. | 2012 |  |  | Микро-гомон-200 | 3 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НФС п.Ал | 1986 |  |  | АТГВ-20 | 2 | 0,0331 | 42 | - | 42 | 0 | - | - | - |
| 6 | Водоканал | 1990 |  |  | АОГВ-20 | 2 | 0,0331 | 12 | - | 12 | 0 | - | - | - |
| 7 | НФС п.У-К | 2006 |  |  | КСТ-16, СВЛ-16 | 2 | 0,016 | 50 | - | 50 | 0 | - | - | - |
| 8 | №1 г.Кинель | 1962 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 1265,42 | 1255,56 | 9,86 | 171 | - | - | - |
| 9 | №2 | 1968 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 1149,2 | 1140,3 | 8,9 | 196 | - | - | - |
| 10 | №3 | 2008 |  |  | КВ-ГМ-0,75 -1шт КВ-ГМ-2,32 -4шт | 5 | 8,645 | 29220 | 29010 | 209,5 | 1730 |  |  |  |
| 11 | №4 | 1963 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 586,81 | 575,73 | 11,08 |  | - | - | - |
| 12 | №5 | 1972 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 483,61 | 478,65 | 4,96 |  | - | - | - |
| 13 | №6 | 1974 |  |  | НР-18 | 4 | 2,6 | 4369,12 | 4348,77 | 20,35 |  | - | - | - |
| 14 | №7 | 1977/75/88 |  | 2012 | ДКВР6,5/13-2шт ДЕ10/14 1шт. | 3 | 23 | 55053,6 | 53889,6 | 1164 | 2733 | - | - | - |
| 15 | №8 | 1974 |  |  | Микро-100 | 2 | 0,002 | 161,58 | 161,58 | 0 |  | - | - | - |
| 16 | №9 | 2008 |  |  | Ква-2Гс Ква-1,5Гс | 2 | 3,01 | 7259,3 | 7191,1 | 68,2 | 268 |  |  |  |
| 17 | №10 | 2000 |  |  | Р-210А | 2 | 0,0042 | 169,25 | 165,55 | 3,7 |  | - | - | - |
| 18 | №11 | 1975 |  |  | ДКВР-2,5 | 2 | 5 | 5206,01 | 5097,04 | 108,9 |  | - | - | - |
| 19 | №12 | 1967 |  |  | НР-18 | 6 | 3,6 | 10767,1 | 10679,4 | 87,7 | 409 |  |  |  |
| 20 | №13 | 1974 |  |  | АОГВ-23 | 2 | 0,00046 | 131,53 | 127,02 | 4,51 |  | - | - | - |
| 21 | №14 | 1972 |  |  | Shahba | 2 | 0,004 | 323,77 | 315,61 | 8,16 |  | - | - | - |
| 22 | №15 | 1970 |  |  | Универсал | 3 | 3 | 851,91 | 842,01 | 9,9 |  | - | - | - |
| 23 | №16 | 1977 |  |  | НР-18 | 3 | 1,8 | 5145,8 | 4726,8 | 419 | 297 |  |  |  |
| 24 | №17 | 1997 |  |  | КСТГВ-40, АРГВ-23 | 2 | 0,00063 | 76,06 | 74,6 | 1,46 |  | - | - | - |
| 25 | №18 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - |
| 26 | №19 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - |
| 27 | №20 | 1974 | 2008 | - | Е1/9 | 2 | 2 | 2251,34 | 2176,51 | 74,83 |  | - | - | - |
| 28 | №21 Д/сад№8 | 2007 |  |  | Ква-100, Ква-100М | 2 | 0,3 | - | - | - |  | - | - | - |
| 29 | Крышная | 2009 |  | - | Riello RTQ165 RTQ145 | 2 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 30 | Крышная корпус7 | 2012 |  | - | Riello RTQ165 RTQ145 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | №22 по ул. Полевая2 | - | - | - | Buderus Logano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ПЛ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поселок городского типа Усть-Кинельский имеет две зоны:

- отопление объектов Управляющей компании ООО «Комплекс-сервис» и объектов предприятий, организаций и учебных заведений от котельной №3.

- отопление производственного объекта НФС котельной НФС.

г.Кинель делится на 25 зоны  по количеству обслуживаемых котельных.

1-25 зоны обеспечивают отопление объектов муниципальной инфраструктуры, Управляющих компаний ООО «Рустеп» и ООО «Евгриф», объектов предприятий и организаций.

Глава 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В перспективе возможно увеличение радиуса действия котельных №1 и №2 п.г.т Алексеевка до 1,5км.с использованием резервных мощностей существующих котельных. Для этого необходимо провести гидравлический расчет тепловых сетей с учетом пропускной способности и нагрузки присоединяемых нагрузок. С обязательным выполнением мероприятий гидравлического расчета тепловых сетей.

А также возможно увеличение радиуса действия котельной №3 до 2,1км с перерасчетом гидравлических характеристик тепловых сетей и с использованием  тепловых камер для передачи теплоносителя в  более отдаленные перспективные объекты.

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселений городского округа.

На данном этапе Постановлением от 22 февраля 2012г №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  п.2  разработка Электронной модели системы теплоснабжения городского округа не требуется.

Глава 4 Перспективные  балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

В котельных №1,2,3,20 – система водоподготовки рассчитана на полную нагрузку котельных и в настоящее время водоподготовительная установка обеспечит химически очищенной и умягченной водой систему отопления данных котельных.

В перспективе при полной нагрузке котельных система химической водоподготовки обеспечат очищенной и умягченной водой систему отопления данных котельных.

Остальные котельные обеспечены местными системами водоподготовки. В системе водоподготовки теплоносителя используется комплексон «Оксиэтилидендифосфоновая кислота» (ОЗДФК 98%)  из расчета подпитки 1м3 воды смешивается 5 гр. комплексона, чем обеспечивается отсутствие накипи на внутренних стенках экранных труб котлов.

Существующие системы водоподготовки обеспечат работу котельных не только в рабочем режиме, но в аварийных режимах.

Глава 6 Предложения по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Основными предложениями по строительству реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии являются укрупнение, увеличение радиуса действия котельных. Использование в качестве источников тепла современные высокоэффективные котлы с возможностью диспетчеризации котельных. Это объединение котельных №2 и №4, №5 и №15, №6 и №14. В перспективе замена котлов в остальных котельных.

Глава 7 Предложения по строительству и   реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Строительство новых тепловых сетей планируется проектировать согласно перспективному плану развития городского округа Кинель.

Реконструкция старых тепловых сетей осуществляется из экономической составляющей тарифной политики  и бюджетного планированию городского округа, с учетом поставки необходимого количества тепловой энергии потребителям при условии сохранения надежности теплоснабжения и энергосбережения при транспортировке тепловой энергии.

Замена тепловых сетей пришедших в предаварийное и аварийное состояние в п.г.т Усть-Кинельский построенные в 70-80гг прошлого столетия по улице Селекционная диаметром до150мм длиной 2,5км в двухтрубном исполнении. При замене использовать утеплители на полиуретановой основе.

Замена тепловых сетей в п.г.т Алексеевка по ул. Невская, Ульяновская. Замена тепловых сетей производить в плановом порядке, не нарушая установленного объема транспортировки теплоносителя и надежности теплоснабжения.

| № | Населенные пункты | Тепловые сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Реконструкция | Техническое перевооружение |
|  | Г.Кинель |  |  |  |
|  | П.г.т Алексеевка |  |  |  |
|  | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |
|  | Итого 2013-2017гг |  |  |  |
|  | Г.Кинель |  |  |  |
|  | П.г.т Алексеевка |  |  |  |
|  | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |
|  | Итого 2018-2022гг |  |  |  |
|  | Г.Кинель |  |  |  |
|  | П.г.т Алексеевка |  |  |  |
|  | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |
|  | Итого 2023-2028гг |  |  |  |

Глава 8 Перспективные топливные балансы.

Основной задачей в перспективе является сокращение количества используемого природного газа в качестве топлива за счет использования:

- энегоэффективных источников тепловой энергии – это замена котлов в котельных, объединение котельных с установкой новых котлов.

- новых технологий при устройстве тепловой изоляции труб тепловых сетей

- утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений теплопотребителей

| № | Населенные пункты | Существующие объемы (тыс. м3) | Плановые объемы (тыс.м3) | Плановая экономия топлива (тыс.м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г.Кинель | 2 482,972 | 3 246,1 | 763,128 |
|  | П.г.т Алексеевка | 5 465,55 | 6 581,0 | 1115,45 |
|  | П.г.т. Усть-Кинельский | 5 611,095 | 7 209,0 | 1597,905 |
|  | Итого 2013-2017гг | 13 559,617 | 17 036,1 | 15% 3 476,483 |
| 2 | Г.Кинель |  |  |  |
|  | П.г.т Алексеевка |  |  |  |
|  | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |
|  | Итого 2018-2022гг |  |  | 10% |
| 3 | Г.Кинель |  |  |  |
|  | П.г.т Алексеевка |  |  |  |
|  | П.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |
|  | Итого 2023-2028гг |  |  | 5% |

Глава 9  Оценка надежности теплоснабжения.

Оценка надежности системы теплоснабжения в целом зависит от изношенности источников теплоснабжения, системы транспортировки теплоносителя, системы теплопотребления. В настоящее время, как показано в таблице в гл.4 и таблице по характеристикам трубопроводов, надежность систем теплоснабжения не может иметь высокую надежность.  Но для обеспечения надежности в пределах отопительного сезона проводятся мероприятия по повышению надежности. Ежегодно проводится проверка готовности к отопительному периоду, определяется планы по ликвидации возможных аварий и инцидентов, проводится мониторинг системы теплоснабжения, отрабатываются оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения. Определяется  соответствие источников тепловой энергии и тепловых сетей, наличия  и поддержания температурных графиков, соблюдение технических регламентов при обслуживание системы теплоснабжения и теплопотребления. Договорными отношениями закрепляется наличие нормативных запасов топлива. Обеспечение аварийного запаса запасных строительных материалов для ремонта при авариях и инцидентах.

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Обоснованием инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение является техническое состояние системы теплоснабжения.

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Обоснованием по определению единой теплоснабжающей организации является географическое  и экономическое положение поселков городского типа Алексеевка, Усть-Кинельский и г. Кинель, расположение существующих объектов теплопотребления и определение направления развития населенных пунктов.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»

а) Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающей организации МУП «АККП и Б» на территории г.Кинель (северная и южная сторона), п.г.т. Алексеевка и п.г.т Усть-Кинельский. МУП «АККП и Б» являясь теплоснабжающей организацией производит и транспортирует тепловую энергию потребителям.

МУП «АККП и Б» являясь теплосетевой организацией передает тепловую энергию от котельной ПЛ-4:

- передача тепловой энергии от котельной до потребителей тепловой энергии.

Договорные отношение на прием тепловой энергии от котельной ПЛ-4.

Договорные отношения на отпуск, приобретенной тепловой энергии от ПЛ-4, с потребителями тепловой энергии.

ПЛ-4 	МУП «АККП и Б» 	   потребители тепловой энергии (УК, предприятия и организации). Радиус  действия передачи тепловой энергии составляет 1,3 км.

б) зона действия производственных котельных МУП «АККП и Б»

-выработка тепловой энергии, подаваемой в тепловые сети для потребителей тепловой энергии и потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных и отопление объектов МУП «АККП и Б».

Договорные отношения по оказанию услуг теплоснабжения потребителям тепловой энергии (УК, предприятия и организации).

котельные МУП «АККП и Б» 	        тепловые сети МУП «АККП и Б» 	             (УК, предприятия и организации).	        собственные нужды и отопление объектов МУП «АККП и Б».

Радиус действия котельных МУП «АККП и Б»  составляет:

1.-№1 п.г.т Алексеевка 	-0,8 км

2.-№2 п.г.т Алексеевка 	-1,1 км

3.-№3 п.г.т Усть-Кинельский	-1,8 км

4.-№4 п.г.т Алексеевка	-0,03 км

5.-№1 г.Кинель 	-0,2 км

6.-№2 	-0,2 км

7.-№3	-1,5 км

8.-№4	-0,1 км

9.-№5	-0,1 км

10.-№6	-0,6 км

11.-№7	-3,5 км

12.-№9	-0,7 км

13.-№11	-0,6 км

14.-№12	-1,0 км

15.-№15	-0,0 1км

16.-№16	-0,6 км

17.-№20	-0,2 км

18.-№22	-0,5 км

19.-№23	-3 км

в) зона действия индивидуального теплоснабжения МУП «АККП и Б»

- выработка тепловой энергии для единичных потребителей тепловой энергии.

Договорные отношения по оказанию услуг теплоснабжения потребителю тепловой энергии индивидуальному  потребителю (УК, Детский сад, школа, автовокзал).

котельная МУП «АККП и Б» 	      потребитель тепловой энергии.

Радиус действия индивидуальных котельных МУП «АККП и Б» составляет:

20.-№8	-0,02 км

21.-№10	0 км (встроена в здание)

22.-№13	-0 км (встроена в здание)

23.-№14	-0,02 км

24.-№17	-0,01км (встроена в здание)

25.-№18	-0 км (встроена в здание, не эксплуатируется)

26.-№19	-0 км (встроена в здание, не эксплуатируется)

27.-котельная №21 Детского сада №8			-0,06км

28.-котельной НФС п.г.т Алексеевка			-0 км (встроена в здание)

29.-котельная Водоканала п.г.т Алексеевка		-0 км (встроена в здание)

30.-котельная НФС п.г.т Усть-Кинельский		-0 км (встроена в здание)

31.-крышная котельная по ул. Фестивальная 2б		-0 км (встроена в здание)

32.-крышная котельная по ул. Фестивальная 2б	7корп.	-0 км (встроена в здание)

В перспективе возможно увеличение радиуса действия котельных №1 и №2 п.г.т Алексеевка до 1,5км.с использованием резервных мощностей существующих котельных. Для этого необходимо провести гидравлический расчет тепловых сетей с учетом пропускной способности и нагрузки присоединяемых нагрузок. С обязательным выполнением мероприятий гидравлического расчета тепловых сетей.

А также возможно увеличение радиуса действия котельной №3 до 2,1км с перерасчетом гидравлических характеристик тепловых сетей и с использованием  тепловых камер для передачи теплоносителя в  более отдаленные перспективные объекты.

Перспективные балансы тепловой мощности котельных составляют:

котельная №1 п. Алексеевка– 2,9 Гкалл

котельная №2 п. Алексеевка– 7,56 Гкал

котельная №3 п. Усть-Кинельский – 4,1 Гкал

котельная №3 г. Кинель	-2,06 Гкал

котельная №9 г. Кинель	-1,351 Гкал

Остальные котельные имеют мощности местного использования и рассчитаны на существующие нагрузки, без перспективы.

(Приложены схемы теплоснабжения)

Схема тепловых сетей Котельной №6 г. Кинель

Орджоникидзе 124

Котельная №6

гараж

ПФРФ

Орджоникидзе №120

Крымская №1

ОФМС

Нарсуд

гараж

ОВД

гараж ФСБ

крымская

№3

ОВД

гараж

ОВД

РУФС

гараж РУФПС

d=100  L=62

d=57 L=25

d=100 L=15

L=30	  L=30 d=100	       d=150 L=36

d=100 L=70		   			      d=76  L=22

d=57 L=40

d=57 L=10

d=80 L=10

d=100

L=24

d=100  L=76

d=89 L=17                     d=100   L=20

d=150  L=472

d=100  L=17

d=57 L=4

d=100  L=40

d=76 L=54

d=100 L=41                                              d=100 L=5                            d=57		L=79

d=76		l=139

d=80		L=10

d=89		L=17

d=76 L=63                                                                                             d=100		L=430

d=150		L=508

Всего L=1 183м

Схема тепловых сетей Котельной №15 г. Кинель

котельная №15

d=100 L=70

Школа №10

d=100         L=70 м

Схема тепловых сетей Котельной №5 г. Кинель

д/сад

№1

d=89  L=20

котельная

№5

d=76  L=23

ЦРБ

ЭКТВ

d=76          L=23

d=89          L=20	всего L=43м

Схема тепловых сетей Котельной №20 г. Кинель

котельная №20

Служебное бытовое помещение

Орджоникидзе 124а

Орджоникидзе 124а

Администрация

ПМС-208

d=57	L=45			d=89  L=35

d=80  L=42

d=57	L=18				d=80  L=96

d=57		L=63

d=89		L=33

d=80               L=138           Всего   L=234 м

Схема тепловых сетей Котельной №1  г. Кинель

школа №3

V=9177 м3

S=2000м2

d=100. L=40					d=100. L=40

d=150, L=50

ж/д

№30

Котельная

№1

d=159        d=89      d=89		d=65		  d=65

L=26	      L=28      L=18		L=30		   L=5

муз.

школа

d=65

L=58

d=100		 L=80

d=65		L=93

d=89		L=46

d=150		L=50

d=159		L=26      всего L=295 м

Схема тепловых сетей Котельной №2 г. Кинель

жилой дом

Шоссейная 10а

гараж

котельная №2

школа №2

d=50  L=150

d=25

L=18

d=150 L=15

d=150

L=10

d=25		L=18

d=50		L=150

d=150		L=25		всего L=193 м

Схема тепловых сетей Котельной №4 г. Кинель

д/сад №3

котельная №4

ОГПС-34

пожарная часть

d=76 L=18

d=89 L=35

d=76		L=18

d=89		L=35		всего L=53м

Схема тепловых сетей Котельной №8 г. Кинель

котельная

№8

жилой дом

Юбилейная №9

V=					V=3307 м3

d=57 L=20м

d=57		L=20 м

Схема тепловых сетей Котельной №14 г. Кинель

котельная №14

ж.д

Маяковского

№81

d=57     L=50м

d=57        L=50 м

Схема тепловых сетей Котельной №11 г. Кинель

Сп. 4а

вет.

лечебница

деп.

30

деп.

31

Сп. 8а

d=89 L=60                            d=76 L=80

d=70 L=60

завод.

завод.

d=70  L=200

d=80 L=36        d=80 L=40   d=100 L=40            d=100 L=150

жд

d=25 L=15

L=80   L=116     d=150 L=142		d=70   L=126

d=150 L=5

d=150 L=30			      d=32 L=6

котельная

№11

строй

агро

d=25 L=17                               d=25 L=5

ж д

d=70 L=106

d=25 L=32

Сп. 12

ж д

d=25 L=40

d=50 L=40

d=150 L=150

d=32 L=100   d=50 L=20

деп.28

d=50 L=60

жд

ж.д.

ООО «Стайр»

d=100  L=27	d=89 L=11

жд

d=76 L=20

жд

d=100  L=95

жд

d=100 L=37

d=100 L=90

жд

d=100  L=80

d=100  L=20

d=50  L=23	d=150  L=553

d=100 L=40  d=150 L=30                                                                                        d=100  L=609

d=89    L=71

d=50 L=23	d=80   L=76

жд

d=76   L=112

d=100 L=30	d=70   L=492

d=50    L=181

жд

d=76 L=12	d=32    L=106

жд

d=25    L=109       всего 2309 м

d=50 L=15

Схема тепловых сетей от лицея ПЛ-4

108

200

9.62

89

29

15,3                                76

3

100                                                      5,78

12

13,6              76

5

7,87

40

8___

0.009

159

159                         36              32                                  273

206                         13              17                                  193

74,8                                           0,42                                30,7

76

13	159

6,8	11

11,3

219                                           159

49                                              51

114                                         13,5

219

48			32

136                                        76			52

3			0,18

котельная

1,98                  159

38

20,7

25

40                                        14

11                                        0,003			            32

0,0068		    89                16

39               0,006

76	           10,9

2                                            159

5,78                                             3

89                                                                       47,3                     25

41                                                                                                   14                    25

0,015                                                                                              0,0061             41

76                                                    0,002

5			     76

7,0			     13

6,8

159

30

28,1

40

9		          159

0,0125                                               159              25		          292

218              5		          64,7

53,4             0,0028				   159

206

89

66

50

57                         108

260

50                                                                             4,54

43

0,267

76

30

89                                                        2,79

11

25

22

50

29

76

23

1,72

38                               57                                 38                                         25

3                                 3                                   43                                         36

0,5                              0,5                                0,5                                        0,02

76                            76                           38

28                            33                           43              57                                               57

2                              1,5                          0,5             26                                               36

0,5                                              1,0

38                      76        159                 57                        76

3                        32        26                   13                        24

0,5                    3,5        12,4               1,0                        1,5

159                                                          159                                        159                            159

30                       108                               18                                          59                              102

8,89                    40                                 20,7                                       22,2                          23,2

70

25

4,14

108

152

3,11

20

3                                      25

0,0033                             66

0,006

60

76	     3

25

1,87               76

3

1,24

76

1

0,644

76                                                 89

76                                     120                                                30

75                                     1,23                                               2,14

теплотрасса ПЛ-4:

d=273                    L=193                                                          d=76	L=517

d=219                    L=97                                                            d=57	L=216

d=159                    L=1479                                                        d=42	L=120

d=108                    L=686                                                          d=32	L=85

d=89                      L=216                                                          d=25	L=201

всего L=3 810 м

Котельные №10,13,18,19 котельной НФС п.г.т Алексеевка, котельная Водоканала п.г.т Алексеевка, котельная НФС п.г.т Усть-Кинельский,  крышная котельная по ул. Фестивальная 2б,  крышная котельная по ул. Фестивальная 2б  	7корп.

–не имеют систему теплотрасс. Котлы котельных малой производительности и расположены в самих  отапливаемых зданиях.

п.Усть- Кинельский – 17,2 км.

п. Алексеевка             - 10,2км.

г.Кинель                      - 24,33 км.

Тепловые сети котельной №9

Школа Лидер

д=219 L=600

котельная №9

Котельная №17

вечерняя школа

57/40

к-17

Д57  L=40

Схема тепловых сетей котельной №1 п.г.т. Алексеевка

100/89

100/40		300-348

150-661

125-422

100/80				100-564

89-115

150/30	100/40				76-820

150/60  						50-641

32-72

150/340                         100/10      100/45            						25-78

= 3 721 м

100/90

200/170          32/75                                              50/50        25/60

25/60

50/45

50/55                                                                 70/50

70/10                                                                    50/45	   50/50

70/55	       70/50

70/50	70/15

100/54		70/5

70/50	70/60

50/50

100/50              100/45

70/80

70/50	50/30

300/15        100/35              100/50

300/10

300/60	300/75	300/85	300/27	70/2

300/75

70/30

70/30	100/50

50/10	100/75

Схема тепловых сетей котельной №2 п.г.т. Алексеевка

100/30         100/190

250-175

70/50						200-908

150-1573

125/240						125-280

100/24			100-1393

100/20						80-177

40/25                               100/64							70-77

50-1053

80/70				32-75

25-220

150/70			20-352

70/190						= 6 250м.

150/135

150/35

70/65	150/320

20/20

150/60	150/185

20/30

80/120	80/3

150/88

150/60

150/54                  76/15                          150/80         100/30

150/150

100/20	150/80

100/30	200/200

32/40

150/105

50/15

150/155

150/104

50/40

250/214	250/60             250/70                250/205               250/120         250/230

часть 2.    Источники тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения являются котельные в количестве 24 шт., работающие на природном газе. Отопление объектов теплопотребления производится по температурным графикам, разработанных  для каждой котельной. Отпуск тепла производится без использования узлов учета тепловой энергии. Количество потребляемого тепла объектами теплопотребления определены расчетным путем.

Отказов или выхода из строя источников тепловой энергии в отопительный период за последние пять лет не было. Восстановление и замена изношенного оборудования производилось в летний период.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

| П | котельная | Срок ввода | Год освид. | Год продления ресурсов | Марка котлов | Кол-во | Установ-ленная мощность Гкал/час | Выработка тепла Гкал | Потреб-ление тепловой энергии Гкал | Собств .нужды | Потери тепловой энергии Гкал | Х/в подготовка м3/час | Среднегодовая загрузка | Режим регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | 1995 | 2010 | 2013 | КСВ 2,9Г | 4 | 11,6 | 11458 | 11142,4 | 315,6 |  | - | 75 | 95/70 |
| 2 | №2 п.Ал. | 1986 | 2011 | 2014 | КВГ-7,56 | 3 | 22,68 | 32288 | 30986 | 1302 |  | 10 | 50 | 95/70 |
| 3 | №3 п. У-К | 1998 | 2009 | 2012 | КВГМ-10 | 3 | 30,0 | 50604 | 48720,7 | 1883 |  | 15 | 75 | 150/70 |
| 4 | №4 п. Ал. | 2012 |  |  | Гомон-Микро-200 | 3 | 0,52 |  |  |  |  |  |  | 95/70 |
| 5 | НФС п.Ал | 1986 |  |  | АТГВ-20 | 2 | 0,0331 | 42 | - | 42 |  | - | 100 | 95/70 |
| 6 | Водоканал | 1990 |  |  | АОГВ-20 | 2 | 0,0331 | 12 | - | 12 |  | - | 100 | 95/70 |
| 7 | НФС п.У-К | 2006 |  |  | КСТ-16, СВЛ-16 | 2 | 0,016 | 50 | - | 50 |  | - | 100 | 95/70 |
| 8 | №1 г.Кинель | 1962 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 1265,42 | 1255,56 | 9,86 |  | - | - | 95/70 |
| 9 | №2 | 1968 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 1149,2 | 1140,3 | 8,9 |  | - | - | 95/70 |
| 10 | №3 | 2008 |  |  | КВ-ГМ-0,75 -1шт КВ-ГМ-2,32 -4шт | 5 | 8,645 | 29220 | 29010 | 209.5 | 1730 | 15 | 100 | 95/70 |
| 11 | №4 | 1963 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 586,81 | 575,73 | 11,08 |  | - | - | 95/70 |
| 12 | №5 | 1972 |  |  | НР-18 | 2 | 1,3 | 483,61 | 478,65 | 4,96 |  | - | - | 95/70 |
| 13 | №6 | 1974 |  |  | НР-18 | 4 | 2,6 | 4369,12 | 4348,77 | 20,35 |  | - | - | 95/70 |
| 14 | №7 | 1977/75/88 |  | 2012 | ДКВР6,5/13-2шт ДЕ10/14 1шт. | 3 | 14.5 | 55053.6 | 53889.6 | 1164 | 2733 | - | - | 95/70 |
| 15 | №8 | 1974 |  |  | Микро-100 | 2 | 0,002 | 161,58 | 161,58 | 0 |  | - | - | 95/70 |
| 16 | №9 | 2008 |  |  | Ква-2Гс Ква-1,5Гс | 2 | 3,01 | 7259.3 | 7191.1 | 68.2 | 268 |  |  | 95/70 |
| 17 | №10 | 2000 |  |  | Р-210А | 2 | 0,0042 | 169,25 | 165,55 | 3,7 |  | - | - | 95/70 |
| 18 | №11 | 1975 |  |  | ДКВР-2,5 | 2 | 5 | 5206,01 | 5097,04 | 108,9 |  | 0,3 | - | 95/70 |
| 19 | №12 | 1967 |  |  | НР-18 | 6 | 3,6 | 10767.1 | 10679.4 | 87.7 | 409 |  |  |  |
| 20 | №13 | 1974 |  |  | АОГВ-23 | 2 | 0,00046 | 131,53 | 127,02 | 4,51 |  | - | - | 95/70 |
| 21 | №14 | 1972 |  |  | Shahba | 2 | 0,004 | 323,77 | 315,61 | 8,16 |  | - | - | 95/70 |
| 22 | №15 | 1970 |  |  | Универсал | 3 | 3 | 851,91 | 842,01 | 9,9 |  | - | - | 95/70 |
| 23 | №16 | 1977 |  |  | НР-18 | 3 | 1,8 | 5145.8 | 4726.8 | 419 | 297 |  |  | 95/70 |
| 24 | №17 | 1997 |  |  | КСТГВ-40, АРГВ-23 | 2 | 0,00063 | 76,06 | 74,6 | 1,46 |  | - | - | 95/70 |
| 25 | №18 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | - | 95/70 |
| 26 | №19 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | - | 95/70 |
| 27 | №20 | 1974 | 2008 | - | Е1/9 | 2 | 2 | 2251,34 | 2176,51 | 74,83 |  | 0,3 | 75 | 95/70 |
| 28 | №21 Д/сад№8 | 2007 |  |  | Ква-100, Ква-100М | 2 | 0,3 | - | - | - |  | - | - | 95/70 |
| 29 | №22 Полевая 2 | 2013 |  |  | Buderus Logano SK 375 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 95/70 |
| 30 | №23 Пл-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150/70 |
| 31 | Крышная | 2009 |  |  | Riello RTQ 165 | 2 | 0.25 | - | - | - |  | 0,3 | 100 | 95/70 |
| 32 | Крышная Корпус 7 | 2012 |  |  | Riello RTQ 165 | 2 | 0.25 | - | - | - |  | 0,3 | 100 | 95/70 |

часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельной №1и №2 п.гт. Алексеевка:

-тепловые сети работают в режиме регулирования  отпуска тепла по графику 950/700С.

- исполнение подземное, трубопровод проложен  в каналах из  железобетонных лотков.

А также частично сети  проложены  по «воздуху»,  по стойкам.

-изоляция выполнения из минераловатных плит.

-запорная арматура установлена в местах разветвления тепловых сетей и перед объектами теплопотребления. Запорная арматура соответствует диаметру трубопровода.

Передача  тепловой энергии потребителям производится по температурному графику.  Распределение объема теплоносителя по объектам потребления осуществляется  расчетными диафрагмами.

Котельные Водоканала и НФС тепловых сетей не имеют, т.к.  котельное оборудование установлено в самих зданиях теплопотребления. Режим работы котлов по графику 950/700С.

Тепловые сети котельной №3 п.г.т. усть-Кинельский:

-тепловые сети работают в режиме регулирования  отпуска тепла по графику 1500/700С.

Для понижения температуры теплоносителя в узлах управления потребителей установлены элеваторы, обеспечивающие отпуск тепла по графику 950/700С.

- исполнение надземное по опорам.

-изоляция выполнена из минераловатных плит.

--запорная арматура установлена в местах разветвления тепловых сетей и перед объектами теплопотребления. Запорная арматура соответствует диаметру трубопровода.

Передача  тепловой энергии потребителям производится по температурному графику. Распределение объема теплоносителя по объектам потребления осуществляется  расчетными эпеваторами.

Тепловые сети котельной №4 п.г.т. Алексеевка:

-тепловые сети работают в режиме регулирования  отпуска тепла по графику 950/700С.

- исполнение надземное по опорам.

-изоляция выполнена из минераловатных плит.

--запорная арматура установлена в местах разветвления тепловых сетей и перед объектами теплопотребления. Запорная арматура соответствует диаметру трубопровода.

Передача  тепловой энергии потребителям производится по температурному графику.

Котельная НФС тепловых сетей не имеют, т.к котельное оборудование установлено в самих зданиях теплопотребления. Режим работы котлов по графику 950/700С.

Тепловые сети котельных №1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17,20, 21Детского сада №8 г,22по ул. Полевая2,. Кинель.

-тепловые сети работают в режиме регулирования  отпуска тепла по графику 950/700С.

- исполнение подземное, трубопровод проложен  в каналах из  железобетонных лотков.

А также частично сети  проложены  по «воздуху»  по стойкам.

-изоляция выполнения из минераловатных плит.

-запорная арматура установлена в местах разветвления тепловых сетей и перед объектами теплопотребления. Запорная арматура соответствует диаметру трубопровода.

Передача  тепловой энергии потребителям производится по температурному графику.

Тепловые сети от котельной ПЛ-4 от котельной №23.

-тепловые сети работают в режиме регулирования  отпуска тепла по графику 1500/700С.

Для понижения температуры теплоносителя в узлах управления потребителей установлены элеваторы, обеспечивающие отпуск тепла по графику 950/700С.

- исполнение надземное по опорам, частично исполнение подземное, трубопровод проложен  в каналах из  железобетонных лотков.

-изоляция выполнена из минераловатных плит.

-запорная арматура установлена в местах разветвления тепловых сетей и перед объектами теплопотребления. Запорная арматура соответствует диаметру трубопровода.

Передача  тепловой энергии потребителям производится по температурному графику. Распределение объема теплоносителя по объектам потребления осуществляется  расчетными диафрагмами.

Котельные №10,13, крышная котельная по ул. Фестивальная 2б – тепловых сетей не имеют, т.к котельное оборудование установлено в самих зданиях теплопотребления. Режим работы котлов по графику 950/700С.

Диагностика тепловых сетей производится исходя из следующих условий:

-года постройки тепловых сетей

-условий эксплуатации

-визуального осмотра

-гидравлических испытаний

-температурных испытаний

- испытаний на тепловые потери

-подключение дополнительной нагрузки, в связи с вводом новых объектов.

Исходя, из анализа собранных данных производится перекладка тепловых сетей или ремонт с частичной заменой, вышедших из строя участков трубопровода. Работа по перекладке или ремонту, а также теплоизоляции тепловых сетей вносится в план мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Тепловые сети источников теплоснабжения в основном двухтрубные, закрытого типа. Однотрубные, открытого типа тепловые трубопроводы используются только в зданиях с котельными в самих объектах теплопотребления.  В системах теплоснабжения возможна утечка сетевой воды через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются на котельных подпиткой подготовленной, химически очищенной водой.  Для заполнения тепловых сетей и подпитки используется вода из централизованной системы водоснабжения или же через резервные источники водоснабжения котельных (скважины, резервный ввод водопровода от автономного источника водоснабжения или завозом в резервные баки накопители автотракторным транспортом).

Объем подпитки тепловых сетей определен в соответствии с СНиП 41-02-2003 п.6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия разбора теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей на горячее водоснабжение, расход воды на подпитку тепловых сетей составляет 0,25%  от объема воды в системе теплоносителя.

В настоящее время предприятие не имеет узлов учета тепловой энергии. Количество передаваемой тепловой энергии производится расчетным методом. Но потребители тепловой энергии производят установку узлов учета тепловой энергии, в связи с этим   расчет за полученное тепло осуществляется по показаниям тепломеров. Согласно ФЗ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности» обязаны установить приборы учета тепловой энергии. Предприятие планирует установку приборов учета в течении ближайшие пятилетие на отпуск тепловой энергии.

Тепловые потери при передаче тепловой энергии просчитаны расчетным способ. Участки теплотрассы  с интенсивными потерями тепла определяются тепломерами в отопительный период. После выявления таких участков принимаются меры по устранению причин или заносятся в план мероприятий по подготовке тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.

Тепловые сети в п.г.т Алексеевка и Усть-Кинельский оснащены  автоматикой защиты от превышения давления. Тепловы сети г. Кинель, в связи с небольшой загруженностью котельных автоматики защиты от превышения давлению не имеют, но в целях безопасности тепловых сетей предусмотрены обратные клапаны.

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба. Прием заявок и предложений осуществляется по тел. 37-6-15 и 89608293184.

Сведения о коммуникациях по котельным МУП «АККП и Б»

| № п/п |  | Наименование участка | Ед. изм. | Общая протя-женность в 2-х трубном исполнении | Протяженность по диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 325 | 300 мм | 250 мм | 200 мм | 150 мм | 125 мм | 100 мм | 89 мм | 76 мм | 50 мм | 32 мм | 25 мм | 20 мм |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Котельной №3 п. Усть-Кинельский | М | 17200 |  | 84 | 1284 | 2173 | 2345 | 440 | 4000 |  | 3720 | 3154 |  |  |  |
| 2 |  | Котельной №2 п. Алексеевка | М | 6250 |  |  | 175 | 908 | 1573 | 280 | 1393 | 177 | 77 | 1053 | 75 | 220 | 352 |
| 3 |  | Котельной №1 п. Алексеевка | М | 3721 |  | 348 |  |  | 661 | 422 | 564 | 115 | 820 | 641 | 72 | 78 |  |
| 4 |  | Котельная №4 п. Алексеевка | М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Итого по п. Алексеевка | м | 10004 (10,2км) |  | 348 | 175 | 908 | 2234 | 702 | 1957 | 292 | 897 | 1744 | 147 | 298 | 352 |
| 5 |  | Котельная №1 г. Кинель | М | 134 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 38 | 60 |  |  |  |
| 6 |  | Котельная №2 г. Кинель | М | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №3 г. Кинель |  | М | 1110 |  |  |  | 470 | 360 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Котельная №4 г. Кинель | М | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная №5 г. Кинель | М | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Котельная №6 г. Кинель | М | 1170 |  |  |  |  | 520 |  | 396 |  |  | 254 |  |  |  |
| 8 |  | Котельная №7 г. Кинель | М | 2158 |  | 1443 |  | 235 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Котельная №8 г. Кинель | М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 10 |  | Котельная №9 г. Кинель | М | 472 |  |  |  | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная №10 г. Кинель | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Котельная №11 г. Кинель | М | 2319 |  |  |  |  | 430 |  | 597 | 236 | 640 | 416 |  |  |  |
| 13 |  | Котельная №12 г. Кинель | М | 545 |  |  |  | 30 |  |  | 236 | 212 | 67 |  |  |  |  |
| 14 |  | Котельная №13 г. Кинель | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Котельная №14 г. Кинель | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 16 |  | Котельная №15 г. Кинель | М | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 17 |  | Котельная №16 г. Кинель | м | 545 |  |  |  |  |  |  | 495 |  | 50 |  |  |  |  |
| 18 |  | Котельная №17 г. Кинель | М | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 19 |  | Котельная №18 г. Кинель | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Котельная №19 г. Кинель | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Котельная №20 г. Кинель | М | 200 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 22 |  | Котельная НФС П. Алексеевка | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Котельная Водоканала | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Котельная НФС п. Усть-Кинельский | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по г.Кинель | м | 4128 (14,1км) |  |  |  |  | 1118 |  | 1093 | 274 | 696 | 947 |  |  |  |
|  |  | Всего по предприятию | М | 31332 (41,5 км) |  | 432 | 1459 | 3081 | 5697 | 1142 | 7050 | 566 | 5313 | 5795 | 147 | 298 | 352 |
| 24 |  | Теплотрасса ПЛ №4 | М | 3810 |  |  | 193 | 97 | 1479 |  | 686 | 216 | 517 | 336 | 85 | 201 |  |
|  |  | Всего с ПЛ №4 | М | 35142 |  | 432 | 1652 | 3178 | 7176 | 1142 | 7736 | 782 | 5830 | 6131 | 232 | 499 | 352 |

Параметры тепловых сетей

| п | Сети котельных | Год постройки | Тип изоляции | тип компенсирующих устройства | Тип прокладки | Характеристика грунтов | Тепловая нагрузка | Количество арматуры | Регулирование отпуска тепла | Норма потери тепла 10% / теплоносителя/ 0,25% | Гидравлические1,25раб/ температурные испытания | Предписания по запрету эксплуатации сетей | Статистика восстановления сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | 1972 | Мин.вата /керамзит | П-образ. | Возд. /подземн. | Глина | 11142,4 | 120 | шайбы | 13,1/0,25 | 8,75/950 | Нет | 3 |
| 2 | №2 п.Ал. | 1978 | Мин.вата /керамзит | П-образ. | Возд. /подземн. | Глина | 30986 | 250 | шайбы | 13,1/0,25 | 8,75/950 | Нет | 5 |
| 3 | №3 п. У-К | 1982 | Мин.вата | П-образ. | Возд. | - | 48720,7 | 420 | Шайбы/ элеваторы | 13,1/0,25 | 8,75/1500 | Нет | 5 |
| 4 | №4 п. Алек. | 2012 | Мин.вата | - | Возд. | - |  | 4 | - | 13,1/0,25 | 3,75/900 | - | 2 |
| 5 | НФС п.Ал | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0/0,1 | 2,5/900 | - | 1 |
| 6 | Водоканал | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0/0,1 | 2,5/900 | - | 1 |
| 7 | НФС п.У-К | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0/0,1 | 2,5/900 | - | 1 |
| 8 | №1 г.Кинель | 1962 | Мин.вата /керамзит | П-образ | Возд. /подземн. | супесь | 1255,56 | 44 | Шайбы | 13,1/0,5 | 3,5/900 | Нет | 15 |
| 9 | №2 | 1968 | Мин.вата /керамзит | П-образ | Возд. /подземн. | супесь | 1140,3 | 32 | шайбы | 13,1/0,5 | 3,5/900 | Нет | 20 |
| 10 | №3 | 1963 | Мин.вата /керамзит | П-образ | Возд. /подземн. | супесь | 29220 | 32 | шайбы | 13,1/0,5 | 5,6/900 | нет | 5 |
| 11 | №4 | 1963 | Мин.вата /керамзит | П-образ | Возд. /подземн. | супесь | 575,73 | 28 | Шайбы | 13,1/0,5 | 3,5/900 | Нет | 17 |
| 12 | №5 | 1972 | керамзит | - | Подз. | супесь | 478,65 | 34 | шайбы | 13,1/0,5 | 2,5/900 | Нет | 5 |
| 13 | №6 | 1974 | Мин.вата /керамзит | П-образ | Возд. /подземн. | супесь | 4348,77 | 68 | шайбы | 13,1/0,5 | 3,5/900 | Нет | 22 |
| 14 | №7 | 1979 | Мин.вата /керамзит | П-образ | Возд. /подземн. | супесь | 55053.6 | 72 | шайбы | 13,1/0,5 | 8,6/900 | Нет | 26 |
| 15 | №8 | 1974 | Мин.вата | - | Возд. | - | 161,58 | 2 | - | 13,1/0,5 | 2,5/900 | Нет | 2 |
| 16 | №9 | 2008 | Мин.вата | П-образ. | Возд. | - | 7259.3 | 12 | - | 13,1/0,25 | 8,75/900 | Нет | 3 |
| 17 | №10 | - | - | - | - | - | 165,55 | 4 | - | 0/0,1 | 3,75/900 | - | 2 |
| 18 | №11 | 1975 | Мин.вата /керамзит | П-образ. | Воз./подзем. | Суглин | 5097,04 | 72 | Шайбы | 13,1/0,5 | 6/900 | Нет | 12 |
| 19 | №12 | 1964 | Мин.вата | П-образн. | Возд. | - | 10767.1 | 48 | Шайбы | 13,1/0,25 | 6/900 | Нет | 6 |
| 20 | №13 | - | - | - | - | - | 127,02 | 4 | - | 0/0,1 | 3,75/900 | - | 2 |
| 21 | №14 | 1972 | Мин.вата /керамзит | П-образ. | Возд./подзем. | Суглин | 315,61 | 4 | Шайбы | 13,1/0,5 | 3,75/900 | Нет |  |
| 22 | №15 | 1970 | Мин.вата | - | Возд. | - | 842,01 | 4 | - | 13,1/0,25 | 2,5/900 | Нет | 6 |
| 23 | №16 | 1971 | Мин.вата /керамзит | П-образ. | Возд./подзем. | Суглин | 5145.8 | 48 | шайбы | 13,1/0,5 | 6/900 | Нет | 12 |
| 24 | №17 | 1997 | Мин.вата | - | Возд. | - | 74,6 | 4 | - | 13,1/0,25 | 3,75/900 | Нет | 5 |
| 25 | №18 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| 26 | №19 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| 27 | №20 | 1974 | Мин.вата | П-образ. | Возд. | - | 2176,51 | 34 |  | 13,1/0,5 | 3,75/900 | Нет |  |
| 28 | №21 Д/сад№8 | 1995 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3,75/900 | - | - |
| 29 | №22 Полевая 2 |  | Мин.вата | П-образ. | Воз./подзем | Суглин | - |  | шайбы | 13,1/0,25 | 4,5/900 | - | - |
| 30 | Крышная | 2008 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0/0,25 | 3,75/90 | - | - |
| 31 | Крышная Корпус 7 | 2012 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0/0,25 | 3,75/90 | - | - |
| 32 | №23 Пл-4 | 1974 | Мин.вата | П-образ. | Возд. /подземн. | Супесь | - | 60 | Шайбы/ элеваторы | 13,1/0,5 | 8,75/1500 | Нет | 12 |

Температурный график отпуска тепловой энергии

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе 0С |  | Температура в обратном трубопроводе 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150/70 | 95/70 и после элеватора |  |
| 10 | 45 | 36 | 32 |
| 9 | 48 | 38 | 33 |
| 8 | 51 | 39 | 34 |
| 7 | 54 | 41 | 35 |
| 6 | 57 | 43 | 36 |
| 5 | 60 | 45 | 38 |
| 4 | 63 | 46 | 39 |
| 3 | 65 | 48 | 40 |
| 2 | 68 | 50 | 41 |
| 1 | 71 | 51 | 42 |
| 0 | 74 | 53 | 43 |
| -1 | 77 | 54 | 44 |
| -2 | 79 | 56 | 45 |
| -3 | 82 | 57 | 46 |
| -4 | 85 | 59 | 47 |
| -5 | 87 | 61 | 48 |
| -6 | 90 | 62 | 49 |
| -7 | 93 | 64 | 50 |
| -8 | 96 | 65 | 51 |
| -9 | 98 | 67 | 52 |
| -10 | 101 | 68 | 53 |
| -11 | 104 | 70 | 54 |
| -12 | 106 | 71 | 55 |
| -13 | 109 | 73 | 56 |
| -14 | 111 | 74 | 57 |
| -15 | 114 | 75 | 58 |
| -16 | 117 | 77 | 59 |
| -17 | 119 | 78 | 60 |
| -18 | 122 | 80 | 60 |
| -19 | 124 | 81 | 61 |
| -20 | 127 | 83 | 62 |
| -21 | 130 | 84 | 63 |
| -22 | 132 | 85 | 64 |
| -23 | 135 | 87 | 65 |
| -24 | 137 | 88 | 66 |
| -25 | 140 | 90 | 67 |
| -26 | 142 | 91 | 68 |
| -27 | 145 | 92 | 68 |
| -28 | 148 | 94 | 69 |
| -29 | 150 | 95 | 70 |
| -30 | 150 | 95 | 70 |

часть 4.  Зоны действия источников тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии определены по расположению источников тепловой энергии. Радиус действия котельных МУП «АККП и Б»  составляет:

1.-№1 п.г.т Алексеевка 	-0,8 км

2.-№2 п.г.т Алексеевка 	-1,1 км

3.-№3 п.г.т Усть-Кинельский	-1,8 км

4.-№4 п. Алексеевка	-0,03км

5.-№1 г.Кинель 	-0,2 км

6.-№2 	-0,2 км

7.-№3

8.-№4	-0,1 км

9.-№5	-0,1 км

10.-№6	-0,6 км

11.-№7	-3,5 км

12.-№8	-0,02км

13.-№9	-0,7км

14.-№10	-0 км	котельная внутри здания

15.-№11	-0,6 км

16.-№12	-1,0км

17.-№13	-0 км	котельная внутри здания

18.-№14	- 0,05 км

19.-№15	-0,0 1км

20.-№16	-0,6 км

21.-№17	-0,02 км

22.-№18	-0 км                            не эксплуатируется

23.-№19	-0  км                           не эксплуатируется

24.-№20	-0,2 км

25.-№21Детский сад №8	-0,01км

26.-№22 Полевая 2	-0,8км

27.-№23 ПЛ-4	-3км

28.-НФС п.Алексеевка	-0 км	котельная внутри здания

29.-Водоканал п.Алексеевка	-0 км	котельная внутри здания

30.- НФС п.Усть-Кинельский	-0 км	котельная внутри здания

31.- крышная котельная по ул. Фестивальная 2 -0 км	котельная на крыше здания

32.- крышная котельная по ул. Фестивальная 2 корпус7-0 км	котельная на крыше здания

В связи с заменой, вышедших из реестра подлежащих эксплуатации котлов НР-18, возможно объединить зоны действия источников тепловой энергии котельной №2 и 4, №5 и 15, №6 и 14.

часть 5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Основными потребителями тепловой энергии в п.гт. Алексеевка составляют жилые дома, обслуживаемые Управляющей компанией ООО «Жилсервис». Процентное соотношение между потребителями тепла следующее:

-УК ООО«Жилсервис» -90%

-прочие предприятия и организации -10%

Потребителями тепловой энергии в п.гт. Усть-Кинельский составляют жилые дома, обслуживаемые Управляющей компанией ООО «Комплекс-Сервис» и прочие организации, учебные заведения и предприятия. Процентное соотношение между потребителями составляет:

-УК ООО «Комплекс-Сервис» -48%

-прочие организации, учебные заведения и предприятия -52%.

Основным нормативным показателем является норматив потребления тепловой энергии для населения:0,018 Гкал/м2 и горячего водоснабжения 0,13 Гкал/м2,

и обеспечение нормативной температуры внутри помещений:

-квартира (угловая квартира) -180С (200С)

-учебные заведения -180С

-детские сад -20-220С

-производственные помещения, мастерские -160С

-теплые стоянки -50С

Стоимость тепловой энергии определяется Самарской региональной энергетической компанией, по представлению документации на теплоснабжение ежегодно.

| п | котельная | Расчетная температура -300С Среднегодовая температура -5,20С | Установленная мощность Гкал/час | Выработка тепла Гкал | Потребление тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | -300С /-5,20С | 11,6 | 11458 | 11142,4 |
| 2 | №2 п.Ал. | -300С /-5,20С | 22,68 | 32288 | 30986 |
| 3 | №3 п. У-К | -300С /-5,20С | 30,0 | 50604 | 48720,7 |
| 4 | №4 п. Алекс. | -300С /-5,20С | 0,52 |  |  |
| 5 | НФС п.Ал | -300С /-5,20С | 0,0331 | 42 | - |
| 6 | Водоканал | -300С /-5,20С | 0,0331 | 12 | - |
| 7 | НФС п.У-К | -300С /-5,20С | 0,016 | 50 | - |
| 8 | №1 г.Кинель | -300С /-5,20С | 1,3 | 1265,42 | 1255,56 |
| 9 | №2 | -300С /-5,20С | 1,3 | 1149,2 | 1140,3 |
| 10 | №3 | -300С /-5,20С | 8,65 | 29220 | 29010 |
| 11 | №4 | -300С /-5,20С | 1,3 | 586,81 | 575,73 |
| 12 | №5 | -300С /-5,20С | 1,3 | 483,61 | 478,65 |
| 13 | №6 | -300С /-5,20С | 2,6 | 4369,12 | 4348,77 |
| 14 | №7 | -300С /-5,20С | 14,15 | 55053,6 | 53889,6 |
| 15 | №8 | -300С /-5,20С | 0,002 | 161,58 | 161,58 |
| 16 | №9 | -300С /-5,20С | 3,01 | 4369,12 | 4348,77 |
| 17 | №10 | -300С /-5,20С | 0,0042 | 169,25 | 165,55 |
| 18 | №11 | -300С /-5,20С | 5 | 5206,01 | 5097,04 |
| 19 | №12 | -300С /-5,20С | 3,9 | 10767,1 | 10679,4 |
| 20 | №13 | -300С /-5,20С | 0,00046 | 131,53 | 127,02 |
| 21 | №14 | -300С /-5,20С | 0,004 | 323,77 | 315,61 |
| 22 | №15 | -300С /-5,20С | 3 | 851,91 | 842,01 |
| 23 | №16 | -300С /-5,20С | 1,8 | 5145,8 | 4726,8 |
| 24 | №17 | -300С /-5,20С | 0,00063 | 76,06 | 74,6 |
| 25 | №18 | -300С /-5,20С | 0,01 | 0 | 0 |
| 26 | №19 | -300С /-5,20С | 0,023 | 0 | 0 |
| 27 | №20 | -300С /-5,20С | 2 | 2251,34 | 2176,51 |
| 28 | №21 Д/сад№8 | -300С /-5,20С | 0,3 | - | - |
| 29 | №22 Полевая 2 | -300С /-5,20С | 1,72 |  |  |
| 30 | №23 ПЛ-4 | -300С /-5,20С |  |  |  |
| 31 | Крышная | -300С /-5,20С | 0,25 |  |  |
| 32 | Крышная корпус 7 | -300С /-5,20С | 0,25 | - | - |

часть 6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Баланс  установленной мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях, присоединенной тепловой нагрузки, резерв по каждому источнику смотреть в приложения.

| п | котельная | Потери тепловой мощности на тепловых сетях 13% | Резерв тепловой мощности Гкал/час | Установленная мощность Гкал/час | Выработка тепла Гкал | Потребление тепловой энергии Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | 1448 | 5,8 | 11,6 | 11458 | 11142,4 |  |
| 2 | №2 п.Ал. | 4028 | 7,56 | 22,68 | 32288 | 30986 |  |
| 3 | №3 п. У-К | 6333 | 7,5 | 30,0 | 50604 | 48720,7 |  |
| 4 | №4 п.Ал. | 45 | 0,05 | 0,84 |  |  |  |
| 5 | НФС п.Ал | 0 | - | 0,0331 | 42 | - |  |
| 6 | Водоканал | 0 | - | 0,0331 | 12 | - |  |
| 7 | НФС п.У-К | 0 | - | 0,016 | 50 | - |  |
| 8 | №1 г.Кинель | 163 | - | 1,3 | 1265,42 | 1255,56 |  |
| 9 | №2 | 148 | - | 1,3 | 1149,2 | 1140,3 |  |
| 10 | №3 | 520 | 2,0645 | 8,645 | 29220 | 29010 |  |
| 11 | №4 | 75 | - | 1,3 | 586,81 | 575,73 |  |
| 12 | №5 | 62 | - | 1,3 | 483,61 | 478,65 |  |
| 13 | №6 | 565 | - | 2,6 | 4369,12 | 4348,77 |  |
| 14 | №7 | 2733 | 0,02 | 14,15 | 55053,6 | 53889,6 |  |
| 15 | №8 | 21 | - | 0,002 | 161,58 | 161,58 |  |
| 16 | №9 | 268 | 1,351 | 3,01 | 7259,3 | 7191,1 |  |
| 17 | №10 | 22 | - | 0,0042 | 169,25 | 165,55 |  |
| 18 | №11 | 663 | - | 5 | 5206,01 | 5097,04 |  |
| 19 | №12 | 739 | 0,148 | 3,9 | 10767,1 | 10679,45 |  |
| 20 | №13 | 17 | - | 0,00046 | 131,53 | 127,02 |  |
| 21 | №14 | 41 | - | 0,004 | 323,77 | 315,61 |  |
| 22 | №15 | 109 | - | 3 | 851,91 | 842,01 |  |
| 23 | №16 | 297 | 0,0032 | 1,8 | 5145,8 | 4726,8 |  |
| 24 | №17 | 10 | - | 0,00063 | 76,06 | 74,6 |  |
| 25 | №18 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |
| 26 | №19 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |
| 27 | №20 | 283 | - | 2 | 2251,34 | 2176,51 |  |
| 28 | №21Д/сад№8 | - | - | 0,3 | - | - |  |
| 29 | №22 | - | - | - | - | - |  |
| 30 | №23 | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Крышная | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Крышная корпус 7 | - | - |  | - | - |  |

Гидравлический режим:

-котельные  №1,2,3 – Р1/Р  2 =  7/2 кг/см2. п.г.т Алексеевка и Усть-Кинельский.

-котельная №1,2,4 -  Р1/Р  2 =  2,7/1,2 кг/см2. г. Кинель

-котельная №5,15  -  Р1/Р  2 =  2/1,2 кг/см2.

-котельная №6,8,10,13,14,17,20,21Д/сад, крышные котельные  -  Р1/Р  2 =  3 /1,2 кг/см2.

-котельная №9, 11,12,16 -  Р1/Р  2 =  4,2/2,2 кг/см2.

-котельная №3,7.	- Р1/Р  2 =  7/2 кг/см2.

-котельная НФС п. Алексеевка -  Р1/Р  2 =  1/0,5 кг/см2.

-котельная НФС п. Усть-Кинельский -  Р1/Р  2 =  1/0,5 кг/см2.

-котельная Водоканала -  Р1/Р  2 =  0,5/0,2 кг/см2.

часть 7.  Балансы теплоносителя.

Котельные №1,2,4п.Алексеевка; №3 п. Усть-Кинельский; №3,7,9,11,20,21,22,23, крышные котельные  имеют системы химической водоподготовки. Их пропуская способность в подготовке химически очищенного и подготовленного теплоносителя соответствуют проектным данным соответствующих котельных и обеспечат при полной нагрузке тепловых источников.

Остальные котельные не обеспечены системами водоподготовки. В этих котельных используется при подпитке системы отопления комплексоны. Нормы смешивания комплексона   изложены в инструкциях по водоподготовке соответствующих котельных. Нормой смешивания принят в среднем  5гр./м3 подпитываемой воды.

часть 8.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Годовой объем газа по предприятию составляет 17056,0 тыс.м3. Поставка природного осуществляется трубопроводным транспортом ООО «СВГК». Резервного топливного хозяйства ни на одном источнике тепла  нет. Поставка природного газа осуществляется на договорной основе.

| п | котельная | Кол-во природного газа. тыс.м3 | Кол-во резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 п. Ал. | 1775,5 | нет |
| 2 | №2 п.Ал. | 4780 | нет |
| 3 | №3 п. У-К | 7193,5 | нет |
| 4 | №4 п. Ал. |  | Нет |
| 6 | НФС п.Ал | 13 | Нет |
| 7 | Водоканал | 12,5 | Нет |
| 8 | НФС п.У-К | 13 | Нет |
| 9 | №1 г.Кинель | 212 | Нет |
| 10 | №2 | 151 | Нет |
| 11 | №3 | 758 | Нет |
| 12 | №4 | 136 | нет |
| 13 | №5 | 113 | нет |
| 14 | №6 | 788 | нет |
| 15 | №7 | 3517 | нет |
| 16 | №8 | 38 | нет |
| 17 | №9 | 457 | Нет |
| 18 | №10 | 36 | нет |
| 19 | №11 | 695 | нет |
| 20 | №12 | 757,5 | Нет |
| 21 | №13 | 22 | нет |
| 22 | №14 | 96 | нет |
| 23 | №15 | 184 | нет |
| 24 | №16 | 353 | Нет |
| 25 | №17 | 19 | нет |
| 26 | №18 | 14 | нет |
| 27 | №19 | 7 | нет |
| 28 | №20 | 445 | нет |
| 29 | №21 Д/сад№8 |  | Нет |
| 30 | №22 Полевая 2 | - | - |
| 31 | Крышная | - | - |
| 32 | Крышная корпус 7 | - | - |

часть 9. Надежность теплоснабжения.

Аварийных отключений потребителей, источников тепла и тепловых сетей за предыдущий  5 лет не производилось. Нормативные сроки  устранения аварийных отключений прописаны в инструкциях по обслуживанию источников тепла, тепловых сетей и потребителей тепла.

Источники тепла и тепловые сети находятся в зоне обеспеченности  надежности. Предприятием планомерно проводятся экспертизы промышленной безопасности котельных, котлов и газового оборудования. Заключения подтверждают о надежности систем теплоснабжения.

Нормативные сроки устранения аварийных ситуаций и допустимая продолжительность перерывов при предоставлении коммунальных услуг

1. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования (приложение №2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170)) Неисправности конструктивных элементов и оборудования; Предельный срок выполнения ремонта. КРОВЛЯ. Протечки в отдельных местах кровли; 1 сут. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений); 5 сут. СТЕНЫ. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением; 1 сут (с немедленным ограждением опасной зоны). Неплотность в дымоходах и газоходах м сопряжение их с печами; 1 сут. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ. Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен:. в зимнее время; 1 сут. в летнее время; 3 сут. Дверные заполнения (входные двери в подъездах); 1 сут. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению; 5 сут (с немедленным принятием мер безопасности). Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами; Немедленное принятие мер безопасности. ПОЛЫ. Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах; 3 сут. ПЕЧИ. Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравления жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания; 1 сут (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления). САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах; 1 сут. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования); Немедленно. Неисправности мусоропроводов; 1 сут. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового оборудования; При наличии переключателей кабелей на входе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч. Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников; 3 ч. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий; 3 ч. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.); Немедленно. Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа; 3 сут. Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты; 3 ч. Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников); 7 сут. ЛИФТ. Неисправности лифта; Не более 1 сут. Примечание: сроки устранения неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов 2. Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. - Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги при некачественном предоставлении (приложение №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307), с изменениями) Требования к качеству коммунальных услуг; Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. I. Холодное водоснабжение. 1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года); допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа; за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. 2. Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам; отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается; при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см); отклонение давления не допускается; за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). II. Горячее водоснабжение. 4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года; допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам /Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения — 14 дней (прим. ред.)/; за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. 5. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60°С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50°С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75°С - для любых систем теплоснабжения; допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С; за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40°С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду. 6. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам; отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается; при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см); отклонение давления не допускается; за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). III. Водоотведение. 8. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года; допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно (в том числе при аварии); за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения, размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. IV. Электроснабжение. 9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года; допустимая продолжительность перерыва электроснабжения <*>: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания; за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. 10. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам; отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается; за каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период), размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. V. Газоснабжение. 11. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года; не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца; за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения (суммарно за расчетный период) размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. 12. Постоянное соответствие свойств и давления подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным требованиям; отклонение свойств и давления подаваемого газа от федеральных стандартов и иных обязательных требований не допускается; при несоответствии свойств и давления подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным требованиям плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 13. Давление сетевого газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа; отклонение давления сетевого газа более чем на 0,0005 МПа не допускается; за каждый час периода снабжения газом (суммарно за расчетный период): при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов). VI. Отопление. 14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода; допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12°С до нормативной; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10°С до 12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8°С до 10°С; за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. 15. Обеспечение температуры воздуха <**>: в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже - +20 (+22)°С; в других помещениях - в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°С. Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°С; отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается; за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры. 16. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем; отклонение давления более установленных значений не допускается; за каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). * Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. ** Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

часть10.  Технико-экономические показатели теплоснабжения и тепловых сетей организации.

Согласно стандарта раскрытия информации МУП «АККП и Б».

| № п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Период регулирования | Предложения экспертной группы с 01.09.2012 с учетом рекомендуемого ФСТ ИД и годового объема ПО | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата труда | Тыс. руб. | 24 755 | 15 429 | Численность ППП 181 чел. Средняя заработная плата ППП на 2012г с учетом ИПЦ -7104 руб. |
| 2 | Отчисления от ФОТ | Тыс. руб. | 8 491 | 5 292 | 34,3% |
| 3 | Топливо на технологические нужды | Тыс. руб. | 69 164 | 66 577 | Удельный расход 166,3 кг.у.т./Гкал. Расход топлива 15678 тыс.куб.м. Прогноз цены на газ с учетом платы за транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги на 2012год-4247 руб.т.н.т. |
| 4 | Вода на технологические нужды | Тыс. руб. | 1 689 | 1 639 | Удельный расход 0,46 куб.м./Гкал. Расход воды 53,4 тыс.куб.м. Прогноз цены на воду на 2012год с учетом ИД – 3072 руб/куб.м. |
| 5 | Электроэнергия на технологические цели | Тыс. руб. | 17 984 | 14 558 | Удельный расход электроэнергии -31,57 Расход электроэнергии – 3623 тыс.кВтч. Прогноз цены на эл/энергию на 2012год 4,02 руб. |
| 6 | Покупная тепловая энергия | Тыс. руб. | 15 138 | 14 423 | Объем покупной тепловой энергии – 14,672 тыс. Гкал. |
| 7 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | Тыс. руб. | 6 106 | 5 006 | Согласно представленным материалам и с учетом проверочного расчета с учетом ИД на 2012год |
| 7.1 | Амортизационные отчисления | Тыс. руб. | 1 693 | 904 | С учетом ИД на 2012год |
| 7.2 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | Тыс. руб. | 4 413 | 4 101 | Согласно представленным материалам и с учетом проверочного расчета с учетом ИД на 2012год |
| 8 | Цеховые расходы | Тыс. руб. | 8 167 | 3 119 | Согласно представленным материалам и ИД на 2012год. Численность цеховогог персонала составляет11 чел., ФОТ в 2012году составляет 1542 тыс.руб., средняя заработная плата составляет 11685 тыс.руб. |
| 9 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб. | 9 902 | 4 997 | С учетом ИД на 2012год. Численность персонала, приходящего на теплоснабжение составляет 22 чел., ФОТ в 2012году составит 2209,4 тыс.руб. |
| 10 | Итого затрат | Тыс. руб. | 1612 394 | 131 042 |  |
| 11 | Прибыль | Тыс. руб. | 8 070 | 1 164 |  |
| 12 | Рентабельность | % | 5 | 1 |  |
| 13 | НВВ |  | 169 464 | 132 206 |  |
| 14 | Полезный отпуск | Тыс. Гкал. | 108,7 | 112,08 |  |
| 15 | Одноставочный тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1559 | 1180 | Топливная составляющая 598 руб./Гкал. |
| справочно | Индексы роста | % |  | 111,6 |  |
|  | ФОТ | Тыс.руб. |  | 19 181,23 | Факт 2010года 18 998 тыс.руб. |
|  | Численность | Чел. |  | 214 | Факт 2010года. Численность 202 чел. |
|  | Средняя з./плата | Руб./мес. |  | 7 469,32 | Факт 2010года. 7837,46 руб./мес. |

часть11.  Тарифы на тепловую энергию.

а) динамика утвержденных тарифов, на отпущенную тепловую энергию:

-2008г. 	-608 руб./Гкал без НДС.  Приказ 27.07.2007 г. №27.  Управление по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской обл.

-2009г.		-807 руб./Гкал без НДС. Приказ 17.10.2008 г. №39. Управление по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской обл.

-2010г.		-912 руб./Гкал без НДС. Приказ 20.11.2009 г. №69. Управление по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской обл.

-2011г.		-1057руб./ Гкал без НДС.  Приказ 12.11.2010 г. №34. Управление по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской обл.

-2012г.		-1057руб./ Гкал без НДС. на период01.01.2012г до 30.06.2012г;

-1120руб/Гкал без НДС на период 01.07.2012г до 31.08.2012г;

-1180руб/Гкал без НДС до очередного периода регулирования.

Протокол  18.11.2011 г. №16-т. Заседания коллегии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

б) структура тарифа: смотреть в приложениях.

г) плата за подключение потребителей тепловой энергии  осуществляется из расчета фактических затрат, конкретно по каждому потребителю отдельно.

д) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взимается.

часть12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения городского округа.

Основной проблемой является модернизация источников тепла, передачи тепла. Это связано с физическим и моральным устареванием оборудования котельных и теплотрасс. Для замены устаревшего оборудования необходимо разовое крупное финансирование, что не обеспечивается собственником основных фондов.

- В данный момент это отражается в отношении котельной №2 п. Алексеевка; котельных №5 и 15, №2 и 4,  №6 и 14 г. Кинель

- До сих пор эксплуатируются котлы марки НР в котельных №1, 12,16.

- С истекшим сроком эксплуатации котлов в котельной №7,23.

- А также в своевременной замене отработавших гарантийный срок эксплуатации тепловых сетей от источников тепла городского округа.

- Отсутствует резервное электроснабжение  котельных №1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,21,22 г. Кинель и 4 п.Алексеевка.

- Назрела проблема, связанная с энергосбережением и энергоэффективностью, замена существующей минераловатной изоляции на более эффективную изоляцию – пенополистирольные короба.

- Также проблемой является установка узлов учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии и потребителей.

Заключение

Система теплоснабжения от котельных городского округа Кинель имеет резерв тепловой мощности для развития  отдельных участков городского округа в объеме:

котельная №1 п.г.т. Алексеевка  – 2,9 Гкалл

котельная №2 п.г.т. Алексеевка  – 7,56 Гкал

котельная №3 п.г.т Усть-Кинельский – 4,1 Гкал

котельная №3 г. Кинель	- 2 Гкал

котельная №9 г.Кинель	-1,3 Гкал.

Данный резерв может обеспечить в среднем по городскому округу до 60 тыс. м2 жилой площади при строительстве новых жилых и административно-общественных зданий в зоне действия данных котельных.